## Slide 1: 亁业考点低压电工 科目三 隐患排查

## Slide 2
1.采用金属丝绑扎流动电箱的电源线；
电线绝缘层损坏。

## Slide 3
2.出现机器电线断裂情况。

## Slide 4
3.导线连接处未做绝缘处理；
电线随意拖拉；
电源线与焊机连接不牢固。

## Slide 5
4.电焊机二次侧无防护罩；
电线与电焊机二次侧连接不牢固。

## Slide 6
5.电焊机接地线未固定；
使用螺纹钢做接地极；
焊机电源线外皮破损；
接地线非黄绿双色线。

## Slide 7
6.电机缺少防雨罩，无绝缘措施；
三条相线接线不牢固；
电机金属外壳未接地；
电机外壳锈蚀严重；
电机铭牌参数不清晰

## Slide 8
7.电缆存在绝缘破损情况。

## Slide 9
8.电缆线使用铁丝固定；
电缆线和钢结构在一起无隔离；
电缆线直接在钢梁上敷设。

## Slide 10
9.电缆线未加过路防护；
钢板压在电缆线上；
基坑无防护。

## Slide 11
10.电缆线未架空措施或埋地保护；
PE线使用附加线，拖拉电缆线时强度不够。

## Slide 12
11.电气元件无防雨措施，未使用配电箱；
刀闸铜片外露；
左侧刀闸接线不符合规范要求；
配电板的绝缘板非电木板；
配电板随意放置未正确固定

## Slide 13
12.电箱出线从箱门位置出，容易夹断电缆发生事故。

## Slide 14
13.电源进线不规范，箱内有杂物，倒放。

## Slide 15
14.电源线随意拖拉;
接头处理过于简单。

## Slide 16
15.电源线直接和碘钨灯管接在一起；
草坪灯使用铁丝固定在角钢上，无绝缘措施。

## Slide 17
16.电闸箱无门、倒放；
电箱里灰尘过多。

## Slide 18
17.灭火器压力低至红线区域；
灭火器插销没有铅封。

## Slide 19
18.攀爬、登高未设置防护措施；
上下台阶不扶扶手；
未正确穿戴安全防护用具。

## Slide 20
19.配电箱、低压变压器无防砸措施；
低压变压器应装箱使用，低压变压器未设置隔离装置。

## Slide 21
20.配电箱附近堆积大量金属杂物；
电缆缺少保护措施；
缺少防触电标志、负责人。

## Slide 22
21.配电箱内存在火线接线端子板带电明露；
元器件老化；
箱门与箱体之间缺少PE接地线；
出线不规范 。

## Slide 23
22.配电箱内外存放大量杂物；
箱体无门；
电器之间距离偏小；带电明露；
元器件老化。

## Slide 24
23.设备专用开关箱安装位置距地面距离偏小,且箱内存放杂物，不符合“一机一闸一保护”；
开关箱四周存放大量杂物。

## Slide 25
24.使用民用插盘、并有火花斑迹；
插线盘缺少漏电保护器，插头已断裂。

## Slide 26
25.手持电动工具未戴绝缘手套；
电动工具随意摆放；
物料固定方式不正确；
未佩戴防护眼镜；
电缆随意拖拉。

## Slide 27
26.随意拖拉照明电线。

## Slide 28
27.违章从总空开下口接线，不符合一机一闸一保护。

## Slide 29
28.无插头--用导线当插头。

## Slide 30
29.箱内出线断线；
带电明露；
电气距离偏小。

## Slide 31
30.箱体未密封